## Adresses et Fonctions
Addresses | En Hexa 16bits | Noms | Fonction Modbus associée |  | Nombre de données en mot de 16 bits | Commentaires
0 | 0x0000 | Température Eau Mitigée | Read 0x03 |  | 1 | valeur en 0,1°F ( 20°C = 680)
1 | 0x0001 | Tempérarature Retour Bouclage | Read 0x03 |  | 1 | valeur en 0,1°F
2 | 0x0002 | Etat des Relais | Read 0x03 |  | 1
3 | 0x0003 | Etat système | Read 0x03 |  | 1
4 | 0x0004 | Durée avant alarme cartouche | Read 0x03 |  | 1 | valeur en jours
5 | 0x0005 | Temps de désinfection du jour en cours | Read 0x03 |  | 1 | valeur en minutes
6 | 0x0006 | Température Minimum du jour | Read 0x03 |  | 1 | valeur en 0,1°F ( 20°C = 680)
7 | 0x0007 | Température Maximum du jour | Read 0x03 |  | 1 | valeur en 0,1°F ( 20°C = 680)
8 | 0x0008 | Alarmes du jour | Read 0x03 |  | 1
9 | 0x0009 | Résultat désinfection du jour | Read 0x03 |  | 1
10 | 0x000A | - not used -
11 | 0x000B | - not used -
12 | 0x000C | - not used -
13 | 0x000D | - not used -
14 | 0x000E | - not used -
15 | 0x000F | - not used -
16 | 0x0010 | - not used -
17 | 0x0011 | - not used -
18 | 0x0012 | - not used -
19 | 0x0013 | - not used -
20 | 0x0014 | - not used -
21 | 0x0015 | - not used -
22 | 0x0016 | - not used -
23 | 0x0017 | - not used -
24 | 0x0018 | - not used -
25 | 0x0019 | - not used -
26 | 0x001A | - not used -
27 | 0x001B | - not used -
28 | 0x001C | - not used -
29 | 0x001D | - not used -
30 | 0x001E
31 | 0x001F | Consigne Eau Mitigée | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | valeur en 0,1°F de [860 à T°C_Limitation] = [30°C à 70°C] | Ecriture uniquement en phase réglage du mtigeur
32 | 0x0020 | Offset sonde Eau mitigee | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | valeur en 0,01°F de [-1782 à 1782] = [-9,9°C à 9,9°C] | 0xF90A = -1782 = -9,9°F
33 | 0x0021 | Offset sonde Retour Bouclage | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | valeur en 0,01°F de [-1782 à 1782] = [-9,9°C à 9,9°C] | 0xF90A = -1782 = -9,9°F
34 | 0x0022 | Cycle désinfection Minimum | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | de 1 à 120 en minutes
35 | 0x0023 | Ecart Température avec la consigne Eau Mitigée déclanchant une alarme température Haute | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | valeur en 0,1°F de [0 à 720] = [0 à 40 °C]
36 | 0x0024 | Durée vidange | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | de 0 à 120 en minutes, 0 pas de vidange
37 | 0x0025 | Nombre de pas moteur correspondant à la consigne Eau mitigée | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | de 0 à 500
38 | 0x0026 | Nombre de pas moteur correspondant à la limitation tube galvanisé | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | de 0 à 500
39 | 0x0027
40 | 0x0028
41 | 0x0029 | Température de Limitation de désinfection | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | valeur en 0,1°F de [500 à 1580] = [50°C à 70°C] | Ecriture uniquement en phase réglage du mitigeur
42 | 0x002A | Activation / Désactivation de la limitation | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | 0 = désactivé / 1 = Activé
43 | 0x002B | Activation / Désactivation de l'alerte cartouche | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | veleur en mois de 6 à 36
44 | 0x002C | Temperature loi 1 de desinfection | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | valeur en 0,1°F ( 20°C = 680)
45 | 0x002D | Temps loi 1 de desinfection | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | valeur en minutes
46 | 0x002E | Temperature loi 2 de desinfection | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | valeur en 0,1°F ( 20°C = 680)
47 | 0x002F | Temps loi 2 de desinfection | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | valeur en minutes
48 | 0x0030 | Temperature loi 3 de desinfection | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | valeur en 0,1°F ( 20°C = 680)
49 | 0x0031 | Temps loi 3 de desinfection | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | valeur en minutes
50 | 0x0032 | - not used -
51 | 0x0033 | - not used -
52 | 0x0034 | Année | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | de 0 à 99 (seulement les 2 derniers chiffres)
53 | 0x0035 | Mois | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | de 1 à 12
54 | 0x0036 | Jour du mois | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | de 1 à 31
55 | 0x0037 | Jour de la semaine | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | de 1 à 7 avec 1 = Lundi….. 7 =dimanche
56 | 0x0038 | Heure | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | de 0 à 23
57 | 0x0039 | Minute | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | de 0 à 59
58 | 0x003A | Seconde | Read 0x03 | Write 0x10 | 1 | de 0 à 59
59 | 0x003B | - not used -
60 | 0x003C | COMMANDE A DISTANCE |  | Write 0x05 | 1
61 | 0x003D | - not used -
62 | 0x003E | - not used -
63 | 0x003F | - not used -
64 | 0x0040 | - not used -
65 | 0x0041 | - not used -
66 | 0x0042 | - not used -
67 | 0x0043 | - not used -
68 | 0x0044 | - not used -
69 | 0x0045 | - not used -

## Fonction Read 0x03
retour aux adresses
Adresse Ultramix | 0
|  | Adresse Déstinataire | Fonction | Adresse départ |  | Nombre de registres |  | CRC
Demande temperature Eau Mitigée |  | (1 octet) | (1 octet) | HIGH (1 octet) | LOW (1 octet) | HIGH (1 octet) | LOW (1 octet) | (1 octet) | (1 octet)
|  | 0x00 | 0x03 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x-- | 0x--
|  | Adresse Déstinataire | Fonction | Compteur de données (Nbr octets) | Température |  | CRC |  |  |  | température renvoyée | température renvoyée
Réponse temperature Eau Mitigée |  | (1 octet) | (1 octet) | (1 octet) | HIGH (1 octet) | LOW (1 octet) | (1 octet) | (1 octet) |  |  | (hexa) | (decimale)
|  | 0x00 | 0x03 | 0x01 | 0x1A | 0xF4 | 0x-- | 0x-- |  | valeur | 0x1AF4 | 6900 | 20.56
[10 empty] | unité |  | 0,01°F | °C
20.5556

## Fonctions write 0x05 ou 0x10
retour aux adresses
Adresse Ultramix | 0
0x1AB8 = 6840 =>68,4°F = 38°C
|  | Adresse Déstinataire | Fonction | Adresse |  | Numero registre |  | Compteur de données (Nbr octets) | CONSIGNE |  | CRC
Demande écriture consigne Eau Mitigée |  | (1 octet) | (1 octet) | HIGH (1 octet) | LOW (1 octet) | HIGH (1 octet) | LOW (1 octet) | (2 octet) | HIGH (1 octet) | LOW (1 octet) | (1 octet) | (1 octet)
|  | 0x00 | 0x10 | 0x00 | 0x1F | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0x1A | 0xB8 | 0x-- | 0x--
|  | Adresse Déstinataire | Fonction | Adresse |  | Numero registre |  | Compteur de données (Nbr octets) | CRC
Réponse |  | (1 octet) | (1 octet) | HIGH (1 octet) | LOW (1 octet) | HIGH (1 octet) | LOW (1 octet) | (2 octet) | (1 octet) | (1 octet)
|  | 0x00 | 0x10 | 0x00 | 0x1F | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0x-- | 0x--
|  | Adresse Déstinataire | Fonction | Adresse |  | Numero registre |  | Compteur de données (Nbr octets) | COMMANDE |  | CRC
Demande écriture consigne Eau Mitigée |  | (1 octet) | (1 octet) | HIGH (1 octet) | LOW (1 octet) | HIGH (1 octet) | LOW (1 octet) | (2 octet) | HIGH (1 octet) | LOW (1 octet) | (1 octet) | (1 octet)
|  | 0x00 | 0x05 | 0x00 | 0x3C | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x01 | 0x-- | 0x--
|  | Adresse Déstinataire | Fonction | Adresse |  | Numero registre |  | Compteur de données (Nbr octets) | CRC
Réponse |  | (1 octet) | (1 octet) | HIGH (1 octet) | LOW (1 octet) | HIGH (1 octet) | LOW (1 octet) | (2 octet) | (1 octet) | (1 octet)
|  | 0x00 | 0x05 | 0x00 | 0x3C | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0x-- | 0x--

## ETAT DES RELAIS
retour aux adresses
ETAT DES RELAIS | 16bits
mot 1 | valeur = |  | Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
|  | Bit1 | 0 |  | relais vidange OFF
|  |  | 1 |  | relais vidange ON
|  | Bit3 | 0 |  | relais alarme OFF
|  |  | 1 |  | relais alarme ON
|  | Bit5 | 0 |  | relais thermostat ballon OFF
|  |  | 1 |  | relais thermostat ballon ON
|  | Bit7 | 0 |  | relais bouclage OFF
|  |  | 1 |  | relais bouclage ON

## ETAT DU SYSTEME
retour aux adresses
ETAT DU SYSTÈME
Valeurs
0 | Fonctionnement normal
1 | Désinfection en cours
2 | Vidange en cours

## COMMANDE
retour aux adresses
COMMANDE
|  | Valeur de l'ordre | ACTION
mot 1 | ordre de commande sur 16 bits | 0 | rien
|  | 1 | désinfection forcée
|  | 2 | vidange forcée
|  | 3 | Redemarrage de l'alerte cartouche à la valeur réglée

## ACTIVATION LIMITATION
retour aux adresses
ACTIVATION LIMITATION
mot 1 | valeur = |  | Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
|  | Bit0 | 0 | pas de limitation de température sur phase de désinfection
|  |  | 1 | limitation de température lors de la désinfection à

## ALERTE_CARTOUCHE
retour aux adresses
ALERTE CARTOUCHE
mot 1 | valeur = |  | Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
| valeur | 0 | désactive la fonction d'alerte cartouche
|  | 6 à 36 | valeur en mois de l'activation de l'alarme, si la valeur envoyée dépasse alors 6 mois est la valeur prise par défaut

## ALARMES
retour aux adresses
Alarmes
mot 1 | valeur = | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
|  | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
valeur = réponse de 16bits
| 128 | Bit7 | 0 | Dernière désinfection non faite OU réussie |  |  |  |  | if( valeur & 0x0080 ) { dernière désinfection non réussie} else { dernière désinfection = OK}
|  |  | 1 | Dernière désinfection non réussie
| 64 | Bit6 | 0 | Toutes les communications avec Vanne Ok |  |  |  |  | if( valeur & 0x0040 ) { erreur communication avec vanne} else { communication avec vanne = OK}
|  |  | 1 | Erreur communication avec vanne
| 32 | Bit5 | 0 | Sonde mitigée ok |  |  |  |  | if( valeur & 0x0020 ) { erreur sonde mitigée } else { sonde mitigée = OK}
|  |  | 1 | Erreur sonde Mitigée
| 16 | Bit4 | 0 | Sonde bouclage ok |  |  |  |  | if( valeur & 0x0010 ) { erreur sonde bouclage } else { sonde bouclage = OK}
|  |  | 1 | Erreur sonde bouclage

## RESULTATDESINFECTION
retour aux adresses
Résultat désinfection
|  | Valeur de l'ordre | ACTION
| Résultat sur 8 bits poids faible | 0 | pas de désinfection encore faite
|  | 1 | désinfection réussie
|  | 255 = 0xFF | désinfection non réussie